采购需求

一、采购项目名称：长沙市长郡中学教室LED护眼灯采购

二、项目预算：345600元 

三、采购清单：
	序号
	货物名称
	技术参数
	参考图片
	数量
	单位
	单价

	1
	教室LED光源护眼教室灯
	1、教室LED光源护眼教室灯功率为36W±2W，额定电压：220V；频率：50Hz；LED光源通过10000小时或以上的LM-80测试，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告复印件。
2、教室LED光源护眼教室灯灯体为一体式LED灯具，灯体采用超薄高能效设计，不接受组合式灯具，整灯尺寸长1200±20mm、宽300±5mm、厚10±2mm。为保证灯具整体美观性和抗压性整体框架一体冲压而成，背面平整无凹槽。
3、教室LED光源护眼教室灯，灯板表面采用微晶面板防眩（微晶防眩光学须采用微晶珠面光学防眩透光板的光学设计，透光板由每1cm2≥9个的颗粒组成，小微晶颗粒密度≥4颗/cm2 ，以能达到良好的防眩效果。边框采用铝型材，厚度≥11 mm.）
4、教室LED光源护眼教室灯可同时满足吊装与嵌入式安装。采用吊杆安装，灯具吊杆采用铝合金材质一段式固定结构吊杆，表面经阳极氧化处理。
5、教室LED光源护眼教室灯驱动电源采用外置方案，为预防工作一段时间后载流部件表面氧化而产生电弧，导致炸板冒烟，驱动电源须为整体式设计；且电源输入输出线须采用端子连接。
6、教室LED光源护眼教室灯驱动拆卸需要借助工具，确保用电安全且电源输入输出线须采用端子连接。
7、教室LED光源护眼教室灯在初始测试（0或1000小时）及10000小时或以上均满足色温5000±280K，同时显色指数≥90，且10000小时或以上时间的光通维持率≥90%（10000小时或以上时间的光通量与0或1000小时的光通量之比，自我声称无效），检测依据为《GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》或《CQC3155-2016 中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范》，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告复印件。
8、教室LED光源护眼教室灯蓝光危害等级为RG0（0类危险），且蓝光质量特征为低蓝光，提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会查询证明。
9、教室LED光源护眼教室灯光频闪质量特征认证结果为无危害频闪或无频闪危害，提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会查询证明。
10、教室LED光源护眼教室灯须满足护眼质量特征认证结果为眼舒适，提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会查询证明。
为使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果，教室LED光源护眼教室灯满足光束角（半峰光束角）在C0-C180面及C90-C270面10000小时或以上与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）均≤5°，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告复印件。

12、教室LED光源护眼教室灯要求所投产品型号与CCC证书标注型号一致，且为整灯通过国家强制性CCC认证。为保证灯具光通维持率和使用寿命，光源功率冗余量须不低于灯具额定功率，即灯具LED模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的两倍以上。同时，为保证设备高度兼容性和稳定，方便统一管理和维护，要求LED控制器与灯具必须为同一制造商。

13、为保证师生健康和加强环境保护，教室LED光源护眼教室灯所采用零部件须符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》及GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》要求。

14、产品安装要求：教室LED光源护眼教室灯通过光环境认证，符合GB 7793-2010、 GB50034-2013、 GB/T 5700-2008 及 GB 7000.1-2015 要求，提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会查询证明。

15、单价为全费用单价（含原灯具拆除及新灯具安装费、管理费、税金、灯具安装需要的线路增加等）。
	[image: image1.png]



	432
	盏
	800

	2
	费用合计
	345600.00元（大写：叁拾肆万伍仟陆佰元整）

	3
	辅材
	吊杆、固定件、装饰件、线材等
	
	1
	项
	报价包含

	4
	运输费
	材料及辅材运输、搬运等
	
	1
	项
	报价包含

	5
	安装调试费
	安装人工及器材
	
	1
	项
	报价包含

	6
	税费
	7%
	
	1
	项
	报价包含

	要求：上述照明产品质保期三年。


四、产品运输、保管及保险
1.成交人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
2.成交人负责产品在交货地点的保管，直至项目验收合格。
3.成交人负责其派出人员的人身意外保险。
五、安装调试
1.项目完成后，成交人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。
2.项目安装及验收所需的所有材料均由成交人免费提供。
六、测试验收
1.本项目采用简易程序验收。
2.项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
3.验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。
4.项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

七、售后服务
1.  系统维护
  1.1 定期维护计划。
  1.2 对采购人不定期维护要求的响应措施。
2.  技术支持
    提供7×24小时的技术咨询服务（配件+人力）。
3.
故障响应
3.1 2小时内响应，提供7×24小时的故障服务受理，48小时内排除故障。
3.2对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供7×8小时的现场支援。
3.3备件服务：遇到重大故障，提供所需更换的任何备件。
4.
质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交人应及时优惠提供所需的备品备件。
八、 培训
成交人应培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。
九、质量保证
1.成交人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。
2.整体项目质保期要求3年（技术参数中有具体要求的按要求执行），按国家三包政策执行。超出厂家正常保修范围的，成交人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。
3.质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有维护等要求免费上门服务。
十、其他要求及说明
1.  交货时间与地点：
1.1 交货时间：合同签订后15日内交货并完成安装调试。
1.2 交货地点：采购人指定地点。
1.3 交货方式：成交人免费运送至采购人指定地点安装调试验收合格。

1.4 迟延交货的违约责任：
（1）成交人应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果成交人遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知采购人。采购人在收到成交人通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除不可抗力情况外，如果成交人没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，采购人可以终止合同。

（3）如果成交人迟延交货，采购人有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，成交人应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，成交人应继续执行合同中未终止的部分。
2.  结算方法：
2.1 付款人：长沙市长郡中学
2.2 付款方式：货到安装调试验收合格后支付至合同总价款的95%；验收合格一年后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）再一次性无息付清合同金额5%的余款。
2.3本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料、配件、辅材，以及运输、安装、调试、验收等人工、管理等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。
3.对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行响应，做出承诺及说明。
